2025年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测 时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2025.1.7 | 1号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | <1.1 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 135 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0027 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000016 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0038 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 2025.1.7 | 2号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | 3.5 | 30 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 94 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | 3.50 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0023 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000254 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0194 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | 10 | 100 | 是 | -- |  |  |

2025年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测 时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2025.1.7 | 3号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 3号炉季节性停产 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  | 2025.1.7 | 4号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | 1.4 | 30 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 98 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | 10 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | 2.8 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0026 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000026 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0018 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | 7 | 100 | 是 | -- |  |  |

2025年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测 时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2025.1.9 | 1号炉 采样口 | 二噁英类（ng-TEQ/m3） | 0.0031 | 0.1 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 3号炉季节性停产 |
|  |  |  | 2025.1.10 | 2号炉 采样口 | 二噁英类（ng-TEQ/m3） | 0.00207 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 2025.1.10 | 3号炉 采样口 | 二噁英类（ng-TEQ/m3） | -- | -- | -- | -- |  |  |
|  |  |  | 2025.1.8 | 4号炉 采样口 | 二噁英类（ng-TEQ/m3） | 0.00273 | 0.1 | 是 | -- |  |  |

2025年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2025.1.7 | 炉渣池 | 热灼减率（%） | 3.50 | -- | -- | -- | -- |  |