2024年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测 时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2024. 3.19 | 焚烧炉2号 | 颗粒物（mg/m3） | 2.5 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 | 1号炉、4号炉维护检修。 |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 110 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | 8.00 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | <0.9 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0026 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000118 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0057 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | 13.0 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 2024. 3.19 | 焚烧炉3号 | 颗粒物（mg/m3） | <0.9 | 30 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 79 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | 28.0 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | <0.8 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0024 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000016 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0035 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | 26 | 100 | 是 | -- |  |  |

2024年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2024.3.19 | 炉渣池 | 热灼减率（%） | 2.40 | -- | -- | -- | -- |  |